{{na1-1}}

1. DISEÑO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN

| NCh 3605 |  |  | CUMPLE | FALTAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspectos a verificar | Ref. NCh 3605 | SI/NO | Clasif. (FL/FG) | Observaciones |
| 1.1 | Velocidad nominal no superior a 0,15 m/s | 5.1.5 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 1.2 | Carga nominal mínima: 115 kg (usuarios sentados/de pie) o 250 kg/m² (silla de ruedas) | 5.1.6.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 1.3 | Control de sobrecarga (25% sobre carga nominal) con señal acústica y visual | 5.1.6.2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 1.4 | Resistencia a fuerzas de funcionamiento sin deformación permanente (factor seguridad ≥2,5) | 5.1.7.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 1.5 | Materiales con resistencia al fuego (auto-extinguibles, clasificación HF-1/VTM-0) | 5.1.4 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 1.6 | Protección contra influencias externas (grado IP adecuado, IP55 para exteriores) | 5.1.8.2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 1.7 | Resguardos contra daño mecánico conforme a EN 953, ISO 13857, EN 349 | 5.1.9 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 1.8 | Acceso para mantenimiento, reparación e inspección fácil y seguro | 5.1.3 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 1.9 | Otros defectos: |  |  | {{another_l} | (Especificar). {{another_comentario}} |

{{na1-2}}

{{na2-1}}

2. RIELES GUÍA Y TOPES MECÁNICOS

| NCh 3605 |  |  | CUMPLE | FALTAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspectos a verificar | Ref. NCh 3605 | SI/NO | Clasif. (FL/FG) | Observaciones |
| 2.1 | Rieles guía metálicos que retienen y guían el vehículo, ángulo ≤75° | 5.2.1.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 2.2 | Inclinación del vehículo ≤5° cuando está cargado con carga nominal | 5.2.1.2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 2.3 | Rieles guía plegables no obstaculizan escalera, fuerza ≤30 N para plegado manual | 5.2.2.1, 5.2.2.2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 2.4 | Dispositivo eléctrico de seguridad para rieles plegables | 5.2.2.3 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 2.5 | Topes mecánicos instalados en extremos del recorrido | 5.2.3 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 2.6 | Otros defectos: |  |  | {{another_l} | (Especificar). {{another_comentario}} |

{{na2-2}}

{{na3-1}}

3. PARACAÍDAS Y DETECCIÓN DE EXCESO DE VELOCIDAD

| NCh 3605 |  |  | CUMPLE | FALTAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspectos a verificar | Ref. NCh 3605 | SI/NO | Clasif. (FL/FG) | Observaciones |
| 3.1 | Paracaídas instalado si fallo puede causar exceso de velocidad | 5.3.1.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 3.2 | Paracaídas capaz de detener y mantener detenido con carga nominal +25% | 5.3.1.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 3.3 | Actuación del paracaídas a velocidad ≤0,3 m/s (115% velocidad nominal) | 5.3.2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 3.4 | Deceleración media ≤1,0 g y componente horizontal ≤0,25 g | 5.3.1.4 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 3.5 | Acceso para inspección y ensayo del paracaídas | 5.3.4 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 3.6 | Dispositivo eléctrico que pare la máquina al actuar el paracaídas | 5.3.5 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 3.7 | Dispositivo de detección de exceso de velocidad accesible para inspección | 5.3.6 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 3.8 | Otros defectos: |  |  | {{another_l} | (Especificar). {{another_comentario}} |

{{na3-2}}

{{na4-1}}

4. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y FRENADO

| NCh 3605 |  |  | CUMPLE | FALTAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspectos a verificar | Ref. NCh 3605 | SI/NO | Clasif. (FL/FG) | Observaciones |
| 4.1 | Freno electromecánico con distancia de parada ≤20 mm | 5.4.2.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 4.2 | Freno capaz de mantener detenido con carga nominal | 5.4.2.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 4.3 | Maniobra manual/de emergencia disponible | 5.4.3 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 4.4 | Sistema de accionamiento controla movimiento en ambas direcciones | 5.4.1.2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 4.5 | Coeficiente de seguridad para cables ≥12 (suspensión por cable) | 5.4.4.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 4.6 | Dispositivo de aflojamiento de cable/cadena que accione dispositivo eléctrico de seguridad | 5.4.1.6 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 4.7 | Si es HUSILLO: Existencia de "Tuerca de Seguridad" (adicional a la de carga) | 5.4.7.2.2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 4.8 | Si es HUSILLO: Desgaste de tuerca supervisado por contacto eléctrico de seguridad | 5.4.7.2.3 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 4.9 | Si es PIÑÓN/CREMALLERA: Piñón asegurado mecánicamente al eje (no solo fricción) | 5.4.5.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 4.10 | Si es CADENA: Dispositivo de seguridad por rotura de cadena (paracaídas) | 5.4.6.3 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 4.11 | Otros defectos: |  |  | {{another_l} | (Especificar). {{another_comentario}} |

{{na4-2}}

{{na5-1}}

5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROLES

| NCh 3605 |  |  | CUMPLE | FALTAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspectos a verificar | Ref. NCh 3605 | SI/NO | Clasif. (FL/FG) | Observaciones |
| 5.1 | Alimentación eléctrica propia | 5.5.1.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.2 | Tensión de circuitos de mando ≤60 V para baterías o MBTS | 5.5.12.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.3 | Dispositivos de corriente residual (RCD) 30 mA para circuitos >50 V | 5.5.11 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.4 | Mandos de pulsación constante en vehículo y zonas de embarque | 5.5.14.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.5 | Interruptor de parada de emergencia accesible y visible | 5.5.14.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.6 | Iluminación mínima 50 lux en plataforma y embarques | 5.5.17 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.7 | Toma de corriente para mantenimiento | 5.5.17 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.8 | Dispositivos eléctricos de seguridad con nivel SIL adecuado | 5.5.6 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.9 | Protección contra fallos eléctricos (fallos individuales no causen peligro) | 5.5.5 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.10 | Tiempo de retraso mínimo 1 segundo entre parada y arranque | 5.5.7 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.11 | BATERÍAS: Ventilación adecuada y protección de bornes (si aplica) | 5.5.10 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.12 | Bloqueo de funcionamiento mientras el equipo está cargando (cargador conectado) | 5.5.1.4 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.13 | Protección de cables contra daños mecánicos y abrasión | 5.5.1.2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 5.14 | Otros defectos: |  |  | {{another_l} | (Especificar). {{another_comentario}} |

{{na5-2}}

{{na6-1}}

6. VEHÍCULO (SILLA, PLATAFORMA)

| NCh 3605 |  |  | CUMPLE | FALTAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspectos a verificar | Ref. NCh 3605 | SI/NO | Clasif. (FL/FG) | Observaciones |
| 6.1 | Bordes y superficies sensibles en reposapiés y estructura | 5.6.2.5 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.2 | Fuerza de actuación de bordes sensibles ≤30 N | 5.6.2.5.5 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.3 | Cinturón de seguridad o dispositivo de retención | 5.6.2.3 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.4 | Brazo de protección en lado de bajada | 5.6.2.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.5 | Material antideslizante en suelo de plataforma | 5.6.3.1.2, 5.6.4.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.6 | Rampas con pendiente máxima 1:4 (hasta 50 mm) o 1:6 (hasta 75 mm) | 5.6.4.5.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.7 | Dispositivos de seguridad para brazos de protección y rampas | 5.6.4.7 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.8 | Pasamanos en plataforma para silla de ruedas a altura 800-1000 mm | 5.6.4.6.2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.9 | Holguras mínimas según Figura 5 de la norma | 5.6.1.3 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.10 | Distancia libre horizontal mín. 80-100 mm entre vehículo y pared/obstáculos | 5.6.1.3 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.11 | Altura libre vertical sobre plataforma/reposapiés (recomendado 2.000 mm) | Fig. 1 y 2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.12 | SILLA GIRATORIA: Interlock que impide arranque si no está en posición de marcha | 5.6.2.4 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.13 | PLATAFORMA ABATIBLE: Detención automática al plegar/desplegar si hay obstáculo | 5.6.2.5 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.14 | Superficie de plataforma/reposapiés de material antideslizante | 5.6.3.1.2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 6.15 | Otros defectos: |  |  | {{another_l} | (Especificar). {{another_comentario}} |

{{na6-2}}

{{na7-1}}

7. SEÑALIZACIÓN Y MARCADO

| NCh 3605 |  |  | CUMPLE | FALTAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspectos a verificar | Ref. NCh 3605 | SI/NO | Clasif. (FL/FG) | Observaciones |
| 7.1 | Placa de carga nominal visible en vehículo | 7.4.1 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 7.2 | Símbolo internacional de acceso en embarques (acceso público) | 7.4.3 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 7.3 | Dispositivo de alarma de emergencia color amarillo con símbolo de campana | 7.4.2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 7.4 | Instrucciones para maniobra manual de emergencia | 7.4.4 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 7.5 | Señalización acústica y/o visual para guías curvas | 5.5.16.2 | {{tabla_si}} | {{tabla_l}} | {{tabla_comentario}} |
| 7.6 | Otros defectos: |  |  | {{another_l} | (Especificar). {{another_comentario}} |

{{na7-2}}