## Sheet1
1 | Certificado conformidad MINVU. | 5.0.1 | .
2 | Plano de planta ascensores (primer piso). | 5.0.2 | .
3 | Certificado de inscripción vigente del instalador. | 5.0.3 | .
4 | Declaración jurada del instalador, cumple normativa. | 5.0.4 | .
5 | Declaración jurada del instalador, que se ejecutaron los ensayos y que se encuentra sin fallas. | 5.0.5 | .
6 | Declaración de instalación eléctrica (te1) y plano respectivo. | 5.0.6 | .
7 | En ascensores electromecánicos vert. Se adjunta informe técnico. | 5.0.7 | .
8 | Plano y esp. Técnicas de cada uno anexo c norma 440/1 de los instaladores. | 5.0.8 | .
9 | Plan anual de mantención. | 5.0.9 | .
10 | Manual de procedimiento e inspecciones. | 5.0.10 | .
11 | Manual de uso e instrucciones de rescate. | 5.0.11 | .
1 | Instalación sin materiales nocivos (por ejemplo, asbestos) | 5.1.1 | A
2 | Cerramiento completo de las partes mecánicas móviles | 5.2.1 | M
3 | Aperturas de ventilación de acuerdo a EN ISO 13857:2008, Tabla 5 | 5.2.1 | M
4 | Protección de acceso a los cuartos de máquinas, estaciones de accionamiento y de retorno por contacto de seguridad | 5.2.1 | M
5 | Dispositivo de seguridad para cubier tas de inspección y tapas que puedan ser abiertas | 5.2.1 | M
6.1 | Procedimiento de limpieza en el lugar | 5.2.2.1 | M
6.2 | Posibilidaddelimpiezaperiódica para reducir la acumulación de material combustible | 5.2.2.2 | M
7 | Agarre seguro en superficies de las zonas transitables | 5.3.1 | A
8 | Presencia de demarcion del escalon. | 5.3.2 | M
9 | Holgura entre escalones/placas sucesivas no excesiva | 5.3.3 | A
10 | Cerramiento completo de partes mecanicas móviles | 5.3.4 | A
11 | Existencia de dispositivo de presencia de escalón o placa | 5.3.5 | M
12 | Protección contra el moviemiento excesivo del sistema de tensionaado de la cadena/correa | 5.3.6 | M
13.1 | Parada de la maquina por dos contactores independientes | 5.4.1 | A
13.2 | Condiciones de rearme adecuadas de los dos contactores | 5.4.1 | A
13.3 | Operación segura del dispositivo de maniobra manual del freno | 5.4.1 | M
14 | Protección contra sobre velocidad | 5.4.2.1 | M
15 | Protección contra la inversión no intencionada de la dirección de marcha | 5.4.2.2 | M
16 | Irrupción de la alimentación eléctrica del freno por al menos dos dispositivos eléctricos independientes | 5.4.2.3 | A
17 | Dispositivo de control para la liberación del freno | 5.4.2.4 | B
18 | Presencia de freno auxiliar | 5.4.2.5 | M
19 | Cumplimiento de las distancias de frenado en condiciones de funcionamiento sin carga | 5.4.2.6 | A
20 | Altura vertical del pasamanos en la sección inclinada no menor que 0,90 m y no mayor que 1,10 m | 5.5.2.1 | B
21 | Angulo de inclinación del panelado interior de al menos 25° con la horizontal | 5.5.2.2 | B
22 | Dispositivo antisubida instalado en al panelado exterior de acuerdo con la norma NCh3344/1, apartado 5.5.2.2 | 5.5.2.3 | A
23 | Dispositivos antideslizantes ubicados a nivel del pasamanos en la cubier ta de la balaustrada e instalados entre la escalera mecánica/rampa móvil y muros adyacentes | 5.5.2.3 | B
24 | Deflectores de faldilla instalados para minimizar la posibilidad de atrapamiento entre las faldillas y los escalones | 5.5.3 | A
25 | Presencia de un dispositivo de control de la velocidad del pasamanos o de un dispositivo de detección del movimiento | 5.6.1 | M
26 | Distancia horizontal aceptable entre pasamanos, perfiles de protección y guías | 5.6.2 | A
27 | Entrada del pasamonos protegida con una cubierta | 5.6.3.1 | A
28 | Dispositivo electrico de seguridad en la entrada del pasamanos | 5.6.3.1 | M
29 | Cabeza de balaustrada de acuerdo con NCh3344/1 | 5.6.3.2 | M
30 | Asegurar l apisada en los rellanos (Placa de peine y placa de suelo) | 5.7.1 | A
31 | Encaje correcto de los peines | 5.7.2 | A
32 | Dispositivo Electrico de seguridad colocado en el conjunto del peine | 5.7.3 | A
33 | Dispositivo de deteccion para la oscilacion del escalon o placa | 5.7.4 | A
34 | Proteccion de acceso a partes moviles o rotativas | 5.8.1 | M
35 | Area para estar de pie suticiente | 5.8.2 | M
36 | Elementos para la elevacion adecuados en caso de cuadro de control desmontable | 5.8.3 | M
37 | Toma de corriente para iluminación en los cuartos de maquinaria | 5.8.4 | A
38 | Intensidad luminosa de 200 lux en las áreas de trabajo | 5.8.4 | M
39.1 | Dispositivo de parada de emergencia existente en las estaciones de accionamiento y de retorno (área del técnico) | 5.8.5 | A
39.2 | Dispositivo de parada de emergencia compatible en las estaciones de accionamiento y de retorno (área del técnico) | 5.8.5 | B
40 | Protección contra choque eléctrico: Protección suficiente de partes eléctricas activas | 5.11.1.2 | A
41 | Protección contra choque eléctrico | 5.11.1.3 | A
42.1 | Protección contra la conexión de la unidad por ausencia de interruptor principal | 5.11.2 | A
42.2 | Protección contra la conexión de la unidad por un interruptor principal inadecuado | 5.11.2 | M
43 | Descarga electrostática relacionada con: | 5.11.3 | B
-pasamanos
- banda de escalones
44.1 | Disponibilidad de interruptor de parada para situaciones de emergencia (área del usuario) | 5.12.1 | A
44.2 | Diseño y posición adecuada para el interruptor de parada para situaciones de emergencia (área del usuario) | 5.12.1 | M
45 | Disponibilidad de maniobra de inspección | 5.12.2 | M
46 | Altura libre sobre los escalones de la escalera mecánica o placas o banda del rampa móvil en cualquier punto, no menor que a 2,30 m | 5.13.1.1 | A
47 | Espacio suficiente entre el pasamanos y los interfaces con el edificio | 5.13.1.2 | A
48 | Medidas preventivas adecuadas contra obstáculos del edificio que puedan causar lesiones | 5.13.1.3 | A
49 | Area libre suficiente | 5.13.1.4 | M
50 | Acceso libre desde los rellanos o salidas intermedias de escaleras mecánicas o rampas móviles consecutivos | 5.13.1.5 | B
51 | Protección adecuada ante calda desde los rellanos | 5.13.1.6 | A
52 | Iluminación adecuada en la línea de intersección del peine | 5.13.1.7 | M
53 | Cuartos de maquinaria fuera del bastidor bajo llave | 5.13.2.1 | M
54 | Iluminación adecuada en los cuartos de máquinas y áreas de trabajo tuera del bastidor | 5.13.2.2 | M
55 | Iluminación de emergencia adecuada para una evacuación segura | 5.13.2.3 | M
56 | Areas de trabajo adecuadas en los cuartos de máquinas fuera del bastidor | 5.13.2.4 | A
57 | Altura y ancho de acceso a los cuartos de maquinaria adecuadas | 5.13.2.5 | A
58 | Altura libre adecuada en los cuartos de máquinas | 5.13.2.6 | A
59 | Adecuada alimentación eléctrica | 5.13.3 | A
60 | Instalar un conjunto completo de señales de seguridad | 5.14.1 | M
61.1 | Diseño y posición adecuada para el interruptor de parada para situaciones de emergencia (área del usuario) | 5.15.1 | A
61.2 | Barreras adecuadas para impedir el acceso de carros de compra y de carros de equipaje a la instalación de la escalera mecánica | 5.15.1 | M
62 | Carritos en uso compatibles con la instalación de andén móvil | 5.15.2 | B