## Sheet1
0.1 | Certificado conformidad MINVU. | 0
0.2 | Plano de planta ascensores (primer piso). | 0
0.3 | Certificado de inscripción vigente del instalador. | 0
0.4 | Declaración jurada del instalador, cumple normativa. | 0
0.5 | Declaración jurada del instalador, que se ejecutaron los ensayos y que se encuentra sin fallas. | 0
0.6 | Declaración de instalación eléctrica (te1) y plano respectivo. | 0
0.7 | En ascensores electromecánicos vert. Se adjunta informe técnico. | 0
0.8 | Plano y esp. Técnicas de cada uno anexo c norma 440/1 de los instaladores. | 0
0.9 | Plan anual de mantención. | 0
0.10 | Manual de procedimiento e inspecciones. | 0
0.11 | Manual de uso e instrucciones de rescate. | 0
1.1 | Cerramiento Completo: La plataforma debe estar completamente cerrada en un recinto (caja) para impedir el acceso a zonas peligrosas. | 5.6.1
1.2 | Resistencia Mecánica: Paredes resisten 300 N en área de 5 cm² sin deformación permanente | 5.6.4.3
1.3 | Superficie Interior: Superficie lisa y continua, proyecciones ≤ 5 mm y chaflanadas ≥ 15° | 5.6.4.2
1.4 | Altura del Cerramiento: ≥ 1.1 m sobre nivel superior (recorrido ≤ 3 m) o ≥ 2.0 m (> 3 m) | 5.6.4.4
1.5 | Vidrio en Cerramiento: Cumple espesores mínimos según Tabla 9 si se utiliza | 5.6.5
1.6 | Puertas/Trampillas Inspección: Accesibles solo con herramienta especial, con control eléctrico de seguridad | 5.6.6
1.7 | Espacio Libre Superior: ≥ 2.0 m entre suelo plataforma y obstáculos en tope superior | 5.6.2
2.1 | Resistencia Mecánica: Soporta 300 N en área 5 cm² sin deformación permanente | 5.9.1
2.2 | Bordes Sensitivos: Instalados en bordes abiertos, fuerza actuación ≤ 30 N | 5.9.2
2.3 | Distancia Plataforma-Cerramiento: ≤ 20 mm entre bordes sensitivos y cerramiento | 5.9.2.4
2.4 | Guardapiés: Altura ≥ mitad de la zona de desenclavamiento | 5.9.3
2.5 | Suelo Antideslizante: Superficie antideslizante que contrasta con descansillo | 5.9.4
2.6 | Techo: Si existe, soporta 1000 N en área 0.2×0.2 m sin deformación | 5.9.5
2.7 | Pasamanos: Altura 900 ± 25 mm, espacio libre ≥ 35 mm (≥ 100 mm si superficie móvil) | 5.9.7
2.8 | Medidas Plataforma: Cumple dimensiones mínimas | 5.1.8
3.1 | Velocidad Nominal: ≤ 0.15 m/s | 5.1.5
3.2 | Carga Nominal: Mínimo exigido | 5.1.6
3.3 | Control de Carga: Impide arranque con sobrecarga, señal audible/visible | 5.1.7
3.4 | Área Libre Carga: ≤ 2 m² excluyendo pasamanos | 5.1.8.1
4.1 | Paracaídas: Instalado (excepto sistemas hidráulicos tiro directo o tornillo auto-bloqueante) | 5.3.1
4.2 | Limitador Velocidad: Accionado a ≤ 0.3 m/s | 5.3.2
4.3 | Freno Electromecánico: Detiene y sostiene con 25% sobrecarga | 5.4.2
4.4 | Maniobra Emergencia Manual: Disponible, tiempo máximo 15 min hasta piso | 5.4.3
4.5 | Dispositivo Suspensión: Detiene plataforma ante aflojamiento cables/cadenas | 5.4.1.6
5.1 | Paso Libre: ≥ 800 mm ancho × 2000 mm alto | 5.8.2
5.2 | Cierre Automático: Puertas se cierran automáticamente | 5.8.2
5.3 | Fuerza Apertura: ≤ 40 N para abrir puertas | 5.8.2
5.4 | Dispositivo Seguridad: Imposible abrir con plataforma > 50 mm del umbral | 5.8.5
5.5 | Enganche Mínimo: Contacto seguridad activo con ≥ 7 mm enganche | 5.8.5.2
5.6 | Resistencia Mecánica: Soporta 300 N sin deformación permanente | 5.8.4.7
5.7 | Apertura Emergencia: Posible con llave/herramienta especial desde exterior | 5.8.6
6.1 | Alimentación Principal: Interruptor principal con bloqueo en posición "off" | 5.5.1
6.2 | Tensión Circuitos Control: ≤ 250 V entre conductores y tierra | 5.5.1.2
6.3 | Iluminación: ≥ 50 lux en plataforma, controles y accesos | 5.5.4
6.4 | Toma Corriente: Disponible para mantenimiento adyacente a plataforma | 5.5.5
6.5 | Parada Emergencia: Accesible, opera directamente sobre circuito seguridad | 5.5.15.5
6.6 | Alarma Emergencia: Comunicación bidireccional con fuente respaldo ≥ 1 hora | 5.5.16
6.7 | Controles: Tipo "hombre presente" en plataforma, prioridad plataforma sobre pisos | 5.5.15
7.1 | Señalización Carga: Visible en plataforma con carga nominal y máximo personas | 7.3.1.2
7.2 | Símbolo Acceso: Símbolo internacional acceso en cada piso (acceso público) | 7.3.1.5
7.3 | Instrucciones Emergencia: Disponibles adyacentes a dispositivos operación manual | 7.3.1.6
7.4 | Aviso Techo: Prohibición pisar techo claramente visible | 7.3.1.6.5
7.5 | Manual Instrucciones: Disponible con información uso y mantenimiento | 7.4
8.1 | Pruebas Completas: Realizadas por persona competente antes puesta servicio | 6.3.1
8.2 | Prueba Estática: 125% carga nominal sin deformación permanente | 6.3.1
8.3 | Prueba Dinámica: Carga máxima trabajo a velocidad nominal | 6.3.1
8.4 | Verificación Eléctrica: Aislamiento y continuidad a tierra correctos | 6.3.1
8.5 | Funcionamiento Seguridad: Todos dispositivos seguridad operativos | 6.3.1
9.1 | Bloqueo Mecánico para Mantenimiento: Existencia de dispositivo mecánico (puntal o tope) para asegurar la plataforma cuando se trabaja debajo de ella. | 5.6.2.5
9.2 | Sist. Tornillo/Tuerca: Tuerca de Seguridad (Solo si aplica) Verificar presencia de tuerca de carga y tuerca de seguridad independiente. | 5.4.6.1.4
9.3 | Sist. Hidráulico: Válvula Paracaídas/Ruptura (Solo si aplica) Válvula de cierre directo en el cilindro para detener el descenso en caso de rotura de tubería. | 5.4.5
9.4 | Sist. Hidráulico: Válvula de Sobrepresión (Solo si aplica) Verificar que la presión no exceda el 140% de la presión a carga nominal. | 5.4.5
9.5 | Guiado de Cadena/Cables: Dispositivos para evitar que cadenas o cables se salgan de sus poleas/piñones. | 5.4.1.4
9.6 | Etiquetado de Rescate Manual: Indicación clara de la dirección de movimiento cerca del dispositivo de accionamiento manual. | 7.3.1.6
9.7 | Acceso a Maquinaria/Paneles: Las puertas/trampillas de inspección deben tener cerradura con llave y contacto eléctrico de seguridad. | 5.6.6
9.8 | Protección de Batería (si aplica) Si tiene rescate por batería, los terminales deben estar protegidos contra cortocircuito. | 5.5.12