## Sheet1
Certificado conformidad MINVU. | 0.1.1 | DO | L | G
Plano de planta ascensores (primer piso). | 0.1.2 | DO | L | G
Certificado de inscripción vigente del instalador. | 0.1.3 | DO | L | G
Declaración jurada del instalador, cumple normativa. | 0.1.4 | DO | L | G
Declaración jurada del instalador, que se ejecutaron los ensayos y que se encuentra sin fallas. | 0.1.5 | DO | L | G
Declaración de instalación eléctrica (te1) y plano respectivo. | 0.1.6 | DO | L | G
En ascensores electromecánicos vert. Se adjunta informe técnico. | 0.1.7 | DO | L | G
Plano y esp. Técnicas de cada uno anexo c norma 440/1 de los instaladores. | 0.1.8 | DO | L | G
Plan anual de mantención. | 0.1.9 | DO | L | G
Manual de procedimiento e inspecciones. | 0.1.10 | DO | L | G
Manual de uso e instrucciones de rescate. | 0.1.11 | DO | L | G
Características y estados de cerramientos dela caja de elevadores no reglamentarios | 1.1.1 | VI,DI | L
Aberturas o agujeros peligrosos en el cerramiento de la caja de elevadores | 1.1.2 | VI | L
Resistencia de las paredes del cerramiento de la caja de elevadores insuficiente | 1.1.3 | VI, DI | L
Aristas peligrosas en el cerramiento de la caja de elevadores | 1.1.4 | VI | L
Puertas, trampillas y aberturas de caja de elevadores no reglamentarias | 1.2.1 | VI | L
Inexistente sin mitigación GRUPO II | 1.2.1 | VI | L
Deshabilitada | 1.2.1 | VI | L
No existen o no funcionan los dispositivos eléctricos de seguridad de aperturas en puertas/trampillas del cerramiento de la caja de elevadores | 1.2.2 | VI, FU | L | G
Cerraduras no reglamentarias en puertas / trampillas de la caja de elevadores. | 1.2.3 | VI | L
Cerraduras inexistentes en puertas / trampillas de la caja de elevadores. | 1.2.3 | VI |  | G
Conjunto de paredes y puertas de piso frente entradas a cabina, no reglamentario. | 1.3.1 | VI, DI | L
Contrapeso sobre locales accesibles, sin paracaídas o pilar. | 1.4.1 | VI | L
Pantalla protección del contrapeso en foso, no existe. | 1.5.1 | VI | L
Pantalla protección del contrapeso en foso, no es reglamentaria. | 1.5.1 | VI | L
Varios ascensores en una misma caja de elevadores con protección inexistente. | 1.6.1 | VI,DI | L
Varios ascensores en una misma caja de elevadores con protección de características no reglamentarias. | 1.6.1 | VI | L
Filtraciones de agua/ humedades en foso/ caja de elevadores sin medidas de mitigación cuando corresponda (especificar) | 1.7.1 | VI | L
Existencia en la caja de elevadores materiales ajenos al servicio del ascensor. | 1.8.1 | VI | L
Interruptor de parada de emergencia en foso inexistente, no reglamentario o no accesible. | 1.9.1 | VI, FU | L
No existe o no es reglamentaria toma de corriente en foso. | 1.9.2 | VI, FU | L
No existe o no es reglamentario el interruptor de alumbrado en foso. | 1.9.3 | VI, FU | L
No existen medios de acceso seguro al foso. | 1.10.1 | VI | L
Iluminación de la caja de elevadores insuficiente ( especificar: lámparas fundidas, separadas a más distancia de la reglamentaria, …) | 1.11.1 | VI, FU | L
Iluminación de la caja de elevadores. | 1.11.2 | VI, FU | L
Existencia en caja de elevadores de instalaciones. | 1.12.1 | VI | L
Recorrido de seguridad no reglamentario o incumplimiento en las medidas complementarias autorizadas (especificar). | 1.13.1 | VI,DI | L
Riesgo de enganche si mitigación. | 1.14.1 | VI | L
Sala de máquinas o de poleas no reservado sólo a personal autorizado. | 2.1.1 | VI,DI | L
Sala de máquinas o de poleas no cerrados totalmente. | 2.1.2 | VI, DI | L
Resistencia de cerramiento de la sala de máquinas o de poleas, inadecuada. | 2.1.3 | VI, DI | L
Espacio insuficiente frente a cuadros eléctricos | 2.1.4 | VI | L
Superficie mínima insuficiente para mantenimiento, inspección o rescate junto a máquina. | 2.1.5 | VI, DI | L
Ancho inadecuado en pasillos de acceso a espacios de seguridad en sala de máquinas/poleas. | 2.1.6 | VI, DI | L
Altura libre de circulación y/o zonas de trabajo inadecuada. | 2.1.7 | VI, DI | L
Faltan protecciones o barandillas para protección de desniveles superiores a 0,5 m. | 2.1.8 | VI, DI | L
Canalizaciones hidráulicas y eléctricas hasta sala de máquinas no instaladas en conductos adecuados o con acoplamientos o empalmes en su interior. | 2.1.9 | VI | L
Suelo sala de máquinas / poleas no antideslizante o en mal estado. | 2.1.10 | VI | L
Acceso a tejado / otras dependencias se realiza a través del cuarto de máquinas /poleas. | 2.1.11 | VI | L
Iluminación de accesos a sala de máquinas o de poleas inadecuada. | 2.2.1 | VI,DI | L
Accesos a sala de máquinas o de poleas a través de locales privados con acceso no garantizado durante horarios de funcionamiento. | 2.2.2 | VI | L
Accesos a sala de máquinas o de poleas por escaleras o escalas no adecuadas e inseguras. | 2.2.3 | VI | L
El suelo de los accesos a sala de máquinas o de poleas con riesgo de resbalamiento o caída. | 2.2.4 | VI | L
Inexistencia acceso seguro (pasarelas y barandillas) a sala de máquinas/ poleas situados en azoteas inundables. | 2.2.5 | VI | L
Falta de asideros en la parte superior de escaleras inclinadas para acceso sala de máquinas/ poleas. | 2.2.6 | VI | L
Medios de acceso a sala de máquina a sala de máquinas o de poleas. | 2.2.7 | VI | L
Características de puertas /trampillas de acceso a sala de máquinas / poleas (especificar: materiales, dimensiones, resistencia) no reglamentarias. | 2.3.1 | VI | L
Puertas o trampillas de acceso a sala de máquinas / poleas con riesgo (especificar: puerta con apertura hacia abajo, trampilla sin protección contra caídas) | 2.3.2 | VI, DI | L
Cerradura de puertas /trampillas de acceso sala de máquinas / poleas, no reglamentarias (especificar) | 2.4.1 | VI, FU | L
No existe o no es legible rótulo en puerta / trampilla de acceso a sala de máquinas/ poleas (especificar tipo de rótulo) | 2.5.1 | VI | L
Inexistencia o defecto en gancho para soporte de carga en techo espacio de máquinas /poleas. | 2.6.1 | VI, DI | L
Inexistencia o no legible cartel indicador de carga máx. en soporte techo espacio de máquinas / poleas. | 2.6.2 | VI | L
Características inadecuadas de aberturas y protecciones pasacables en losa de sala de máquinas / poleas. | 2.7.1 | VI, DI | L
Ventilación de sala de máquinas / poleas inexistentes o inadecuadas. | 2.8.1 | VI | L
Riesgo de polvo, animales o temperaturas excesivas en sala de máquinas /poleas. | 2.8.2 | VI | L
Existencia de humedad / filtraciones en sala de máquinas/ poleas. | 2.8.3 | VI | L
Alumbrado de la sala de máquinas / poleas inexistente. | 2.9.1 | VI,FU | L
Alumbrado de la sala de máquinas / poleas de características no adecuadas. | 2.9.1 | VI, FU | L
Interruptor de alumbrado de la sala máquinas / poleas no accesible desde la entrada al área de trabajo. | 2.9.2 | VI, FU | L
Luz de emergencia inexistente o de características no adecuadas. | 2.9.3 | VI, FU | L
Tomas de corriente de la sala de máquinas o de poleas inexistentes o en condiciones inadecuadas. | 2.10.1 | VI,FU | L
Tomas de corriente de la sala de máquinas o de poleas con riesgo eléctrico (especificar) | 2.10.1 | VI, FU | L
Existencia de materiales ajenos almacenados en sala de máquinas / poleas | 2.11.1 | VI | L
Existencia de canalizaciones / instalaciones ajenas al servicio del ascensor en la sala de máquinas / poleas que interfieran o pongan en riesgo su funcionamiento. | 2.12.1 | VI | L
Existencia de canalizaciones / instalaciones ajenas al servicio del ascensor en la sala de máquinas / poleas que interfieran o pongan en riesgo su funcionamiento y no cuenten con medidas de mitigación adecuadas, según GRUPOS 2 y 3. | 2.12.2 | VI | L
No existe o no funciona (especificar) el interruptor de parada de emergencia en sala de poleas. | 2.13.1 | VI, FU | L
No se halla correctamente ubicado el interruptor de parada de emergencia en sala de poleas. | 2.13.1 | VI, DI | L
Magnetotérmico de fuerza no bloqueable. | 2.14.1 | VI, DO | L
Protecciones eléctricas no adecuadas / no funcionan correctamente (especificar) | 2.14.2 | VI, FU | L | G
No están identificados individualmente los cuadros eléctricos de cada ascensor en la sala de máquinas. | 2.14.3 | VI | L
No existe interruptor diferencial. | 2.14.4 | VI | L
No se encuentran protecciones magnéticas dentro de sala de máquinas. | 2.14.5 | VI | L
Grietas en losas de sala de máquinas. | 2.15.1 | VI | L | G
Fijación de gabinetes de control deficiente. | 2.16.1 | VI | L
Puertas de piso de dimensiones no reglamentarias | 3.1.1 | VI | L
Puertas de piso de características o materiales inadecuados. | 3.1.2 | VI, DO | L
Existencia de aristas sin achaflanar o riesgo de atrapamiento de ropas en bisagras de las puertas de piso. | 3.1.3 | VI | L
Falta de robustez de los paneles de las puertas de piso o de sus bisagras | 3.2.1 | VI,FU | L
Puertas de piso con guiado superior o inferior defectuoso, con rozamientos leves | 3.2.2 | VI, FU | L
Puertas de piso con guiado superior o inferior defectuoso, impidiendo su apertura o cierre correctamente. | 3.2.3 | VI, FU | L
Puertas de piso con bisagras rotas o desprendidas. | 3.2.4 | VI |  | G
Puertas de piso batientes con mecanismo de cierre defectuoso. | 3.2.5 | VI, FU | L
Oxidación de paneles y marcos en puertas de piso sin falta de material y sin pérdida de robustez. | 3.2.6 | VI | L
Oxidación de paneles y marcos en puertas de piso con corrosión que provoca falta leve de material o falta de robustez. | 3.2.6 | VI | L
Oxidación de paneles y marcos en puertas de piso con corrosión que provoca falta de material importante, que permite la introducción de algún objeto. | 3.2.6 | VI |  | G
Puertas de cristal con defecto de fijación, características y/ o protección. | 3.2.7 | VI, DI | L
Características de cristal no comprobable (sin rotulación ni documento de respaldo). | 3.2.8 | VI, DI | L
Fijación de los marcos de puerta de piso con desplazamiento. | 3.3.1 | VI | L
Riesgo de desprendimiento y holgura excesiva de los marcos de las puertas de piso. | 3.3.2 | VI, FU |  | G
Mirillas de puertas de piso inadecuadas en su forma, materiales o dimensiones, con leves holguras (menor que 5mm) o rotura sin riesgo de desprendimiento. | 3.4.1 | VI | L
Mirillas de puertas de piso con fijaciones defectuosas. | 3.4.2 | VI | L | G
Mirillas de puertas de piso sin cristal o con falta de material que permita la introducción de cualquier objeto. | 3.4.2 | VI |  | G
No existe o no funciona la señal luminosa de la cabina. | 3.5.1 | VI | L
Fijación inadecuada de las cerraduras de las puertas de piso (con riesgo inminente para correcto funcionamiento y seguridad del aparato) | 3.6.1 | VI, FU | L
Posibilidad de acceso a contactos eléctricos de las cerraduras desde la cabina o desde el exterior con puerta cerrada. | 3.6.2 | VI, DI |  | G
Posibilidad de acceso a contactos eléctricos de las cerraduras desde la cabina o desde el exterior con puerta cerrada. | 3.6.3 | VI | L | G
Cerradura puerta acceso cabina no reglamentaria en (especificar) | 3.6.4 | VI | L | G
Sistema de fijación de la protección de cerraduras de puertas acceso cabina no adecuado. | 3.6.5 | VI, DI | L
Posibilidad de apertura de puerta de piso (especificar) con el ascensor en funcionamiento. | 3.7.1 | VI, FU |  | G
Riesgo de derivación a masa de contactos eléctricos o conexiones en cerraduras de puertas (especificar) | 3.8.1 | VI, FU | L
Estado defectuoso del aislamiento entre conductores y elementos eléctricos en cerraduras de puertas. | 3.8.2 | VI, FU | L | G
Iluminación en acceso deficiente o inexistente, próximo a puertas de piso. | 3.9.1 | VI, FU | L
Fallo de enclavamientos de cerradura de puertas de piso (permitiendo el movimiento de la cabina). | 3.10.1 | VI, FU |  | G
Posibilidad de manipulación de las cerraduras desde el exterior en caja de elevadores abierta. | 3.10.2 | VI |  | G
Parada del ascensor al tirar de alguna puerta. | 3.10.3 | VI | L
Unión indirecta sin segundo contacto eléctrico de cierre. | 3.10.4 | VI, FU | L
Las puertas de piso se pueden abrir sin llave especial (desenclavamiento de emergencia fácilmente manipulable). | 3.11.1 | VI, FU |  | G
Accionamiento desenclavamiento de emergencia puertas de piso no provoca detención del ascensor. | 3.11.2 | VI, FU |  | G
Falta de llave de emergencia o no funciona correctamente el desenclavamiento de emergencia. | 3.11.3 | VI | L
Falta rotulación en la llave de emergencia. | 3.11.4 | VI | L
Falta desenclavamiento de emergencia de puerta de piso. | 3.11.5 | VI | L
Desenclavamiento de emergencia de puerta de piso no reglamentario. | 3.11.6 | VI, FU | L
Existencia de otras cerraduras o cerrojos para el cierre de las puertas de piso que impiden evacuación normal de los pasajeros. | 3.12.1 | VI | L
Distancia de zona de desenclavamiento de cerraduras de puertas de piso no reglamentaria. | 3.13.1 | DI | L
Contacto de seguridad no es del tipo apertura obligatoria (puente eléctrico) | 3.14.1 | VI, FU |  | G
Paredes, techo y estructura de piso de cabina no reglamentario | 4.1.1 | VI, DI | L
Techo de cabina sin resistencia suficiente. | 4.1.2 | VI, DI | L
Aberturas de cabina no reglamentarias (especificar). | 4.1.3 | VI | L | G
Altura interior de cabina no reglamentaria | 4.1.4 | VI, DI | L
Dimensiones de acceso a cabina no reglamentarias | 4.1.5 | VI, DI | L
Superficie útil de cabina mayor a reglamentarias para ascensores según GRUPOS 2y3.Superficie útil de cabina mayor a reglamentarias. | 4.1.6 | VI, DI | L | G
Superficie útil de cabina mayor a reglamentarias según GRUPOS 1, sin pesacargas. | 4.1.7 | VI, DI | L
Paneles de cristal de cabina no laminados o sin lámina de seguridad. | 4.1.8 | VI | L
Fijaciones paneles de cristal de cabina no adecuadas. | 4.1.9 | VI | L
Deformaciones leves / oxidación localizada en cabina. | 4.2.1 | VI | L
Corrosiones / modificaciones debilitantes en cabina. | 4.2.2 | VI | L
Paneles en cabina mal fijados(sin riesgo de desprendimiento) | 4.2.3 | VI | L
Paneles en cabina mal fijados(con riesgo de desprendimiento) | 4.2.3 | VI |  | G
Resistencia insuficiente de suelo, techo y paredes (deformación excesiva, rotura o materiales no reglamentarios)(especificar) | 4.2.4 | VI | L | G
Fijación insegura (en cabina autoportante) o suelo inestable | 4.2.5 | VI, FU |  | G
Inexistencia de placas de retención. | 4.2.6 | VI | L
Defecto en conmutador de maniobra normal / inspección sobre el techo de cabina (especificar). | 4.3.1 | VI, FU | L | G
Defecto en pulsadores de maniobra para inspección sobre el techo de cabina (especificar). | 4.3.2 | VI, FU | L | G
Defecto en dispositivo de parada sobre el techo de cabina (especificar). | 4.3.3 | VI, FU | L | G
Defecto, inexistencia o no disponibilidad permanente de toma de corriente adecuada sobre el techo de cabina. | 4.3.4 | VI, FU | L
El sistema de coordinación de las dos estaciones de maniobra de inspección no funciona correctamente (especificar) | 4.3.5 | VI, FU | L | G
Desde el interior de cabina no se determina la posición del recorrido (N° de Planta) | 4.4.1 | VI | L
Puerta de cabina en mal estado de conservación (especificar) | 4.4.2 | VI, FU | L
Holguras excesivas entre puertas de cabina o entre puertas y umbral de cabina. | 4.4.3 | VI | L
Mirillas en puertas de cabina deterioradas o no reglamentarias. | 4.4.4 | VI, FU | L
Inexistencia de puertas de cabina (siendo reglamentario) | 4.4.5 | VI |  | G
Mirillas rotas y con posibilidad de introducir objetos. | 4.4.6 | VI |  | G
Dispositivos de protección (sensor de haces múltiples) cierre de puertas automáticas inexistente o inoperante. | 4.4.7 | VI, FU |  | G
Dispositivos de protección (sensor de haces múltiples) cierre de puertas automáticas funcionamiento parcial o fotocélula (haz de luz simple). | 4.4.7 | VI, FU | L
No existen o no funcionan las medidas de seguridad compensatorias en caso de ascensores sin puerta de cabina (especificar) | 4.4.8 | VI, FU | L | G
Dispositivo enclavamiento y control de cierre puertas de cabina no funciona correctamente (el ascensor funciona con puertas abiertas) | 4.5.1 | VI |  | G
Contacto de seguridad no reglamentario. | 4.5.2 | VI, FU |  | G
Inexistencia / Inadecuada ventilación en cabina (especificar) | 4.6.1 | VI, FU | L
Existencia de dispositivo de parada en el interior de cabina | 4.7.1 | VI, FU | L
Iluminación en cabina inferior al mínimo exigido. | 4.8.1 | VI, FU | L
Elementos de iluminación de cabina defectuosos | 4.8.2 | VI, FU | L
Ascensores con puertas de piso manuales sin iluminación permanente. | 4.8.3 | VI, FU | L
Inexistencia o funcionamiento defectuoso en iluminación de emergencia de cabina. | 4.9.1 | VI, FU | L
Guardapiés inexistente o no cumple con las especificaciones establecidas | 4.10.1 | VI | L
Falta de placas en cabina, o con datos requeridos no legibles (especificar) | 4.11.1 | VI | L
Inexistencia o características inadecuadas de la barandilla en techo de cabina y / o sus elementos (especificar). | 4.11.1 | VI | L
No existe o no funciona el dispositivo de control de carga. | 4.13.1 | VI | L
Defecto de guiado del (falta o rotura de rozaderas o piezas de fijación, desgaste o juego excesivo) | 4.14.1 | VI | L
Deficiente fijación de pesas en el bastidor de contrapeso (guias, varillas, etc.) | 4.14.2 | VI | L
Bastidor de contrapeso o en sus componentes con rotura, deformación, corrosiones u oxidaciones. | 4.14.3 | VI, DI | L
Estado deficiente de las pesas en el bastidor de contrapeso. | 4.14.4 | VI | L
Inexistencia de placas de retención. | 4.14.5 | VI | L
Inexistencia de protección contra caída de componentes del contrapeso. | 4.14.6 | VI | L
Peligro inminente de pérdida de elementos de contrapeso o colisión de contrapeso con cabina. | 4.14.7 | VI |  | G
Cable(s) suspensión con un torón roto o alambres rotos en un paso. | 5.1.1 | VI, DI | L | G
Cable(s) suspensión con oxidación / corrosión o deformaciones (especificar). | 5.1.2 | VI, DI | L | G
Cable(s) suspensión con empalmes. | 5.1.3 | VI |  | G
Disminución del diámetro nominal no reglamentario. | 5.1.4 | VI, DI |  | G
Cables de suspensión mal equilibrados. | 5.2.1 | VI | L
Cable de suspensión flojo con riesgo de desmonte de la garganta de la polea. | 5.2.2 | VI |  | G
Resortes rotos, características distintas o con deformaciones laterales en sistema equilibrado de cables de suspensión(especificar). | 5.2.3 | VI, FU | L | G
Resortes completamente comprimidos | 5.2.4 | VI, FU | L
Inexistencia o mal funcionamiento del dispositivo de seguridad por alargamiento desigual de cables de suspensión (cuando corresponda) | 5.2.5 | VI, FU | L
Falta de contratuerca o contratuerca suelta. | 5.3.1 | DI | L
Falta pasador | 5.3.2 | VI | L
Falta pasador y falta de contratuerca o contratuerca suelta | 5.3.3 | VI, DI |  | G
Fijación de cable de suspensión defectuosa. | 5.3.4 | VI, DI | L
Fijación de cable de suspensión no reglamentaria (especificar) | 5.3.5 | VI, DI | L | G
Cables de suspensión largos / cortos (especificar) | 5.4.1 | DI | L | G
Cable de suspensión en contacto con el fondo de la garganta de la polea de tracción (especificar). | 5.5.1 | VI | L | G
Desgaste excesivo de garganta de polea con presencia de viruta. | 5.5.2 | VI, DI | L
Falta adherencia de la polea motriz (especificar) | 5.6.1 | VI, FU | L | G
Inexistencia de protecciones en alguna polea de suspensión. | 5.7.1 | VI, FU | L
Características inadecuadas de las protecciones en medios de suspensión y tracción (especificar). | 5.7.2 | VI, DI | L
Sistema de fijación inadecuado de la protección en medios de suspensión y tracción (especificar). | 5.7.3 | VI, DI | L
Características no adecuadas o estado defectuoso del paracaídas (especificar) | 5.8.1 | VI, FU |  | G
Inexistencia o inutilización del paracaídas (especificar) | 5.8.2 | VI, FU |  | G
El cable de accionamiento desliza sobre la polea del limitador de velocidad y no acciona el paracaídas. | 5.9.1 | VI, FU |  | G
El dispositivo eléctrico no bloquea el motor tras la actuación del paracaídas. | 5.9.2 | VI, FU |  | G
Algunas de las cuñas quedan sin actuar tras la activación del paracaídas. | 5.9.3 | VI, FU |  | G
Funcionamiento incorrecto del limitador de velocidad (velocidad de disparo fuera de rango) | 5.10.1 | VI |  | G
Limitador de velocidad no reglamentario. | 5.10.2 | VI, DO | L | G
Limitador de velocidad no se puede desenclavar desde el exterior. | 5.10.3 | VI | L
Desgaste excesivo de la polea del limitador. | 5.11.1 | VI | L
Desgaste excesivo de la polea del limitador, que provoca el deslizamiento del cable cuando el limitador está bloqueado. | 5.11.2 | VI, DI |  | G
Falta sellado o sellado roto en el limitador. | 5.11.3 | VI | L
Falta de fijación en el limitadora su base. | 5.11.4 | VI |  | G
Holguras excesivas o falta de movilidad de la polea. | 5.11.5 | VI | L
Limitador sin placa de características o de indicación de sentido de actuación del paracaídas. | 5.11.6 | VI |  | G
Limitador sin placa de características o de indicación de sentido de actuación del paracaídas. | 5.11.7 | VI | L
Cable del limitador no adecuado o defectuoso (especificar) | 5.12.1 | VI | L | G
Defectos en sistema tensado cable limitador (especificar) | 5.12.2 | VI | L | G
El cable del limitador roza con elementos de la construcción (especificar) | 5.12.3 | VI | L | G
Inexistencia o mal funcionamiento del dispositivo eléctrico de control destensado o rotura cable del limitador. | 5.12.4 | VI, FU | L | G
Velocidad de actuación del limitador incorrecta. | 5.13.1 | FU | L
Dispositivo eléctrico de seguridad del limitador inexistente o inoperante. | 5.13.2 | VI, FU |  | G
El limitador no actúa sobre el mecanismo de actuación del paracaídas. | 5.13.3 | VI, FU |  | G
Imposibilidad de probar el limitador (acceso o comprobación) (especificar) | 5.13.4 | VI | L | G
Defectos en el estado de los mecanismos y su actuación sobre el paracaídas (especificar). | 5.14.1 | VI,FU | L | G
No existen o son defectuosos los dispositivos de seguridad contra la caída libre de la cabina. | 5.15.1 | FU |  | G
No actúa la válvula paracaídas. | 5.15.2 | VI, FU |  | G
Sistema de re nivelación no actúa correctamente. | 5.15.3 | VI, FU | L
Defecto en dispositivo contra movimiento ascendente incontrolado de la cabina | 5.16.1 | VI, FU | L
No existe o no actúa correctamente el sistema de protección contra el movimiento incontrolado de la cabina. | 5.17.1 | VI, FU | L
Características no reglamentarias de los rieles guía de cabina. | 6.1.1 | VI | L
Deformaciones importantes en los rieles guía de cabina. | 6.1.2 | VI | L
Corrosiones o falta de mecanizado en los rieles guía de cabina. | 6.1.3 | VI | L
Fijaciones o anclajes no seguros de los rieles guía de cabina (especificar). | 6.1.4 | VI | L | G
Características no reglamentarias de los rieles guía de contrapeso. | 6.2.1 | VI | L
Deformaciones importantes en los rieles guía de contrapeso. | 6.2.2 | VI, DI | L
Corrosiones o falta de mecanizado en los rieles guía de contrapeso. | 6.2.3 | VI | L
Fijaciones o anclajes no seguros de los rieles guía de contrapeso (especificar). | 6.2.4 | VI | L
Amortiguadores de cabina / contrapeso (especificar): • En estado defectuoso | 6.3.1 | M | L
Amortiguadores de cabina / contrapeso (especificar): • Con corrosiones que afectan el funcionamiento o seguridad. | 6.3.1 | VI, FU | L
Inestabilidad, falta de fijaciones o diferencia de características (en caso de haber dos o más) en amortiguadores de cabina / contrapeso (especificar) | 6.3.2 | VI, FU | L
Inexistencia o inoperatividad de amortiguadores de cabina / contrapeso (especificar). | 6.3.3 | VI, FU |  | G
Fuga de líquidos en amortiguadores hidráulicos. | 6.4.1 | VI | L
Inestabilidad o falta de fijaciones en amortiguadores hidráulicos. | 6.4.2 | VI | L
Inexistencia o mal funcionamiento del dispositivo eléctrico de seguridad (control de retorno a posición normal) en amortiguadores hidráulicos. | 6.5.1 | VI, FU | L
Deficiente actuación de los dispositivos de seguridad de final de recorrido. | 6.6.1 | VI |  | G
Inexistencia de dispositivos de seguridad de final de recorrido. | 6.6.2 | VI, FU |  | G
Holguras superiores a las reglamentarias en ascensores con puerta en cabina (especificar). | 7.2.1 | VI, DI | L
Holguras cabina – contrapeso inferiores a las reglamentarias. | 7.3.1 | VI, DI | L
Existencia de desgaste excesivo de superficies consumibles del sistema de freno (especificar) | 8.1.1 | VI | L | G
Existencia de contacto metálico entre elementos de freno. | 8.1.2 | VI |  | G
Tambor de freno rayado o con desperfectos leves. | 8.1.3 | VI, FU | L
Oxidación o mala conservación en mecanismos de freno (especificar). | 8.2.1 | VI | L
Oxidación o mala conservación en mecanismos de freno (especificar). | 8.2.2 | VI, FU |  | G
Existencia de aceite entre superficies de frenado que disminuye eficacia de frenado. | 8.3.1 | VI | L
Funcionamiento incorrecto del freno o de los dispositivos de parada del ascensor. | 8.4.1 | FU |  | G
Sistema de frenado o parada del ascensor no reglamentarios. | 8.5.1 | FU | L | G
Inexistencia de indicaciones o instructivo. | 8.6.1 | VI | L
Inexistencia o defecto en dispositivos para maniobras de emergencia. | 8.7.1 | VI, FU | L
No existe control de la posición de la cabina desde el espacio de maquinaria (para maniobra de rescate). | 8.8.1 | VI | L
Perdida de aceite por juntas o retenes de la máquina o mangueras. | 8.9.1 | VI, FU | L
Incorrecto anclaje de la máquina a su base. | 8.9.2 | VI | L
Máquina fijada solo con soldadura. | 8.9.3 | VI | L
Falta o deficiencia de fijaciones antisísmicas. | 8.9.4 | VI | L
Inexistencia de llave de cierre entre cilindro y válvula ( en cuarto de máquinas). | 8.10.1 | VI, FU | L
Inexistencia o mal funcionamiento de válvula de sobrepresión. | 8.10.2 | VI, FU | L
Inexistencia o mal funcionamiento de válvula paracaídas, cuando es exigido. | 8.10.3 | VI, FU |  | G
Inexistencia o mal estado del manómetro del grupo impulsor. | 8.10.4 | VI, FU | L
Inexistencia o mal funcionamiento de válvula electrónica de movimientos incontrolados de cabina. | 8.10.5 | VI, FU | L
Inadecuada señalización en color amarillo en piezas móviles (especificar). | 8.11.1 | VI | L
Falta protección en piezas giratorias accesibles (especificar). | 8.12.1 | VI | L
Inexistencia de dos sistemas en serie de corte de corriente y control de parada de la parada de la máquina (especificar). | 8.13.1 | VI, FU | L | G
Funcionamiento incorrecto de algún contactor en doble sistema para corte de corriente y control de parada de la máquina (especificar) | 8.13.2 | VI, FU | L | G
Precisión de parda de cabina respecto al nivel de piso, superior al valor normativo. | 8.14.1 | VI | L
No existe o no funciona el dispositivo de parada en máquina del ascensor. | 8.15.1 | VI, FU | L
La superficie de trabajo en techo de cabina es menor 0,5 x 0,6 m. | 9.2.1.1 | VI, DI | L
No existe bloque mecánico de cabina, mediante cerrojo. | 9.2.1.2 | VI | L
El accionamiento del dispositivo de bloqueo de la cabina no es manual. | 9.2.1.3 | VI | L
No dispone de instrucciones de dispositivo de bloqueo próximas. | 9.2.1.4 | VI | L
El accionamiento del dispositivo de bloqueo accionado, no es posible realizar trabajos de mantenimiento y abandonar la zona de trabajo con seguridad. | 9.2.1.5 | VI, FU | L
Con el dispositivo de bloqueo accionado, no es posible realizar trabajos de mantenimiento y abandonar la zona de trabajo con seguridad. | 9.2.1.6 | VI, FU | L
No existe bloqueo mecánico de la cabina o contrapeso. | 9.2.2.1 | VI, FU | L
El armario de maniobra no está suficientemente protegido contra cualquier manipulación de personas ajena al servicio del ascensor. | 9.2.3.1 | VI | L
Con puerta abierta del cuadro de maniobra, no existen protecciones IP 2X de elementos con tensión accesibles a personal no autorizado. | 9.2.3.2 | VI | L
Armario de maniobra no está suficientemente protegido contra la manipulación de persona ajenas al servicio del ascensor y con puerta abierta del cuadro de maniobra, no existen protecciones IP 2X de elementos con tensión accesibles a personal no autorizado. | 9.2.3.3 | VI |  | G
Frente al armario de maniobra, no existe una zona libre de obstáculos de 0,70 m de ancho por 1m de profundidad. | 9.2.3.4 | VI, DI | L
No existe rodapié en techo de cabina o plataforma de trabajo. | 9.2.4.1 | VI | L
El rodapié del techo de cabina o plataforma de trabajo no tiene las dimensiones adecuadas. | 9.2.4.2 | VI, DI | L
No existe o es insuficiente la iluminación en zonas de trabajo. | 9.2.5.1 | VI, DI | L
No existen puntos de suspensión adecuados en el techo de la caja de elevadores. | 9.2.6.1 | VI | L
No se especifica la carga máxima de utilización de los puntos de suspensión en el techo de la caja de elevadores. | 9.2.6.2 | VI | L
No se dispone o no es adecuada la barandilla sobre el techo de cabina o plataforma.. | 9.2.7.1 | VI | L
El limitador no es accesible desde techo de cabina o foso para su inspección. | 9.2.8.1 | VI | L
La actuación del limitador no es posible mediante telemando, dispositivo específico o desde el exterior de la caja de elevadores. | 9.2.8.2 | VI | L
El mecanismo de accionamiento del limitador está al alcance de personal no autorizado. | 9.2.8.3 | VI | L
El limitador no vuelve a su posición normal de funcionamiento tras su desenclaviento y no es accesible desde el exterior. | 9.2.8.4 | VI, FU | L
No existe maniobra de rescate, no funciona o no es reglamentaria. | 9.2.9.1 | VI | L
La maniobra de rescate no es realizable desde el exterior de la caja de elevadores. | 9.2.9.2 | VI | L
Para ascensores según GRUPO 3 no se observa ubicación de la cabina en zona de desenclavamiento de puertas. | 9.2.9.3 | VI | L
No existen instrucciones de rescate o son ilegibles o incompletas. | 9.2.9.4 | VI | L
No existe interruptor de corte eléctrico junto a dispositivo de la maniobra de rescate. | 9.2.10.1 | VI, DI | L
Inexistencia de advertencia de prohibición de acceso en armario de maniobra de rescate. | 9.2.11.1 | VI | L
La superficie de trabajo en techo de cabina es menor 0,5 x 0,6 m. | 9.3.1.1 | VI, DI | L
Desde el foso la máquina no es totalmente visible. | 9.3.1.2 | VI | L
Máquina sujeta a bancada solo mediante soldadura | 9.3.2.1 | VI |  | G
Iluminación insuficiente en zonas de trabajo | 9.3.3.1 | DI | L
No existe iluminación en zonas de trabajo. | 9.3.3.2 | VI, FU | L
No existe alumbrado de emergencia en zonas de trabajo. | 9.3.3.3 | VI, FU | L
El limitador no es accesible desde techo de cabina o foso para su inspección y mantenimiento. | 9.3.4.1 | VI | L
La actuación del limitador no es posible mediante telemando, dispositivo específico o desde el exterior de la caja de elevadores. | 9.3.4.2 | VI | L
El mecanismo de accionamiento del limitador está al alcance de personal no autorizado. | 9.3.4.3 | VI | L
El limitador no vuelve a su posición normal de funcionamiento tras su desenclavamiento y no es accesible desde el exterior. | 9.3.4.4 | VI, FU | L
No existe maniobra de rescate, no funciona o no es reglamentaria. | 9.3.5.1 | VI | L
La maniobra de rescate no es realizable desde el exterior | 9.3.5.2 | VI | L
Para ascensores según GRUPO 3 no se observa la ubicación de la cabina en zona de desenclavamiento de puertas. | 9.3.5.3 | VI | L
No existen instrucciones de rescate o son ilegibles o incompletas. | 9.3.5.4 | VI | L
No existe interruptor de corte eléctrico junto a dispositivo de la maniobra de rescate. | 9.3.6.1 | VI | L
El armario de maniobra no está suficientemente protegido contra cualquier manipulación de personas ajenas al servicio del ascensor. | 9.3.7.1 | VI, DI | L
Con puerta abierta del cuadro de maniobra, no existen protecciones IP 2X de elementos con tensión accesibles a personal no autorizado. | 9.3.7.2 | VI | L
Armario de maniobra no está suficientemente protegido contra cualquier manipulación de persona ajenas al servicio del ascensor y con puerta abierta del cuadro de maniobra, no existen protecciones IP 2X de elementos con tensión accesibles a personal no autorizado. | 9.3.7.3 | VI |  | G
Frente al armario de maniobra, no existe una zona libre de obstáculos de 0,70 m de ancho por 1m de profundidad. | 9.3.7.4 | VI, DI | L
Inexistencia de armario de la maquinaria. | 9.4.1.1 | VI | L
Existencia de instalaciones y/o equipos ajenos al ascensor en el armario de la maquinaria. | 9.4.1.2 | VI | L
Existencia de aberturas no reglamentarias en el armario de la maquinaria. | 9.4.1.3 | VI | L
Existencia de aberturas en el armario de la maquinaria, accesibles a personal no autorizado. | 9.4.1.4 | VI | L
Puerta del armario de la maquinaria no es reglamentaria. | 9.4.1.5 | VI, DI | L
No existe ventilación en el armario de maquinaria. | 9.4.1.6 | VI, FU | L
Alumbrado en el armario de la maquinaria, insuficiente o no existe (especificar). | 9.4.1.7 | VI, FU | L
No existe o no es reglamentaria la toma de corriente, en el armario de la maquinaria. | 9.4.1.8 | VI, FU | L
Dimensiones de la zona de trabajo dentro de la caja de elevadores no reglamentarias. | 9.4.2.1 | VI, DI | L
No existe continuidad de tierra o conexiones no reglamentarias. | 10.1.1 | DI | L
No existe o no funciona el dispositivo eléctrico de seguridad de (Especificar) | 10.2.1 | DI | L
Funcionamiento no reglamentario de la maniobra eléctrica de rescate (especificar) | 10.3.1 | DI | L
Características inadecuadas de la maniobra de puesta a nivel de carga (especificar) | 10.4.1 | DI | L
Dispositivo de alarma no accesible o no identificado. | 10.5.1 | VI, DI | L
Dispositivo de alarma no alimentado por fuente de emergencia. | 10.5.2 | VI, FU | L
Tipo de dispositivo de alarma no audible. | 10.5.3 | VI, FU | L
No se establece comunicación bidireccional. | 10.5.4 | VI, FU | L
No actúa correctamente el dispositivo de retardo en arranque cabina. | 10.6.1 | VI | L
No existe/ actúa la señal luminosa del sentido de marcha (para maniobras colectivas) | 10.7.1 | VI | L
Inexistencia del sensor sísmico u operación deficiente. | 10.8.1 | VI | L
El ascensor no cumple la reglamentación (desviaciones particulares) con la que fue puesto en servicio, y no existe constancia documental que justifique dicho incumplimiento (especificar). | 11.1.1 | DO | L | G